# PRESENTATION

## LA RONDE DE JACK

Table des matières

PRESENTATION	1

LA RONDE DE JACK	1

Lexique :	1

Pitch Gemini	1

Sujets à dématérialiser	2

Issues :	4

### Lexique :

SSI : Système de Sécurité Incendie

--> Système central situé à l'acceuil qui alerte via une alarme quand une tête de Détection Incendie (DI) détecte de la fumée ou quand une personne appuie sur un Déclencheur Manuel (DM)

Ce système gère aussi les alarmes incendies, la libération des portes coupe-feu (cloisonnement du feu), et la ventilation mécanique pour évacuer les fumées.

Il faut règlementairement vérifier et tracer tous les jours qu'aucune alarme ou dérangement (contrairement à une alarme, un dérangement est moins contraignant ex : 1 seul DI HS, il faut néanmoins le tracer)

ECS : Eau Chaude Sanitaire

--> Eau dans les douches et robinets, potable + adapté aux soins de santé

EF : Eau froide

### Pitch Gemini

Ce projet vise à transformer nos protocoles de rondes techniques papier en une application web métier centralisée. L'objectif est double : fiabiliser la saisie des données sur le terrain et automatiser l'archivage réglementaire de notre carnet sanitaire et du SSI.

L'outil permettra à jack de réaliser les contrôles quotidiens et hebdomadaires (purges, relevés de températures, vérification SSI) via une interface mobile intuitive, capable de fonctionner en zone hors-ligne (sous-sol). En digitalisant ces processus, nous garantissons une réactivité immédiate en cas d'anomalie et facilitons l'édition de rapports conformes pour les autorités de santé et de sécurité incendie.

### Sujets à dématérialiser

| Sujet à dématérialiser | Fréquence | Interface |
| --- | --- | --- |
| Purge fond de ballon ECS Pour que tu comprennes : l'eau de ville est chauffée grâce à des chaudières à gaz pour les radiateurs et pour l'eau chaude (douche/robinets). Cette eau chaude est stockée dans un réservoir appelé ballon ECS. Le fond du ballon à tendance à se refroidir, favorisant les bactéries. C'est pourquoi il faut s'assurer quotidiennement que le fond du ballon est chaud. En purgeant quotidiennement le fond du ballon (qui se refroidit) on évite les bactéries. | Tous les jours | (carré à cocher comme une TO DO) Quand la purge est réalisée, alors jack peut cocher la case |
| Relevé température départ ECS et retour de boucle ECS Toujours pour des soucis de bactéries, il faut s'assurer que la température de départ ECS soit supérieure à 55°C. Pour le retour de boucle, il doit être supérieur ou égale à 50°. Le circuit de la chaufferie à une chambre possède 3 tuyaux, 1ECS et 1EF en direction de la chambre, 1 tuyau qui retourne l'eau chaude à la chaufferie. Ce dernier tuyau sert à acheminer de l'eau chaude plus vite dans les chambres car elle ne reste pas stagnante et refroidit moins. | Tous les jours | Température départ ECS : … Température retour de boucle ECS : … Jack lit les températures sur les manomètres et les reporte sur le site |
| Relevé de température de 6 points de la clinque au hasard. Les températures de réseau ECS doivent être supérieures à 50° Les températures de réseau EF doivent se situer entre 12° et 15°. Pour éviter bactéries. | Toutes les semaines | Température ECS pts 1 Sous-sol : … Température EF pts 1 Sous-sol : … Température ECS pts 2 RDC : … Température EF pts 2 RDC : … Température ECS pts 3 1er étage : … Température EF pts 3 1er étage : … Température ECS pts 4 2e étage : … Température EF pts 4 2e étage : … Température ECS pts 5 3e étage : … Température EF pts 5 3e étage : … Température ECS pts 6 4e étage : … Température EF pts 6 4e étage : … Jack possède un thermomètre pour réaliser les températures ECS et EF, puis les reporte sur le site |
| Passage SSI Comme expliqué dans le lexique, un traçage quotidien du SSI est obligatoire | Tous les jours | (carré à cocher comme une TO DO) Quand la fiche matérialisée du SSI a été remplie, alors jack peut cocher la case |

### Issues :

Légende :

Charly

Julie

Nous deux :)

Faire README et issues dans github P2

Faire dessin de ce que je veux voir sur app (=saisie des données) et de ce que je veux voir sur Excel (produit final) P1

Stack technique à définir (langage, base de données ? hébergement, sujet du hors ligne) P1

Vérifier les températures règlementaires.

Pour les relevés de températures quotidiens, combien de fois chaque point doit etre contrôlé par an ?

Pour les relevées de température sur des points d'eau aléatoires de la clinique, définir combien de points par semaine doivent être contrôlés, définir le mot aléatoire (car peut etre choisi à l'avance tout simplement)

Faire liste des points d'eau de la clinique ou il y a de la température à contrôler

Dans carnet sanitaire, j'imprimerai les rapports quotidiens (1 fois par semaine donc pour les 5jours de données quotidiennes + le rapport hebdomadaire des températures de points d'eau) donc il faut qu’un export soit réalisable

Demander Christophe s'il existe une tracabilité des purges à la clinique Sainte Thérèse

Combien de temps doit-on garder la tracabilité ? En matériel ? (car infini sur réseau) et très temporaire sur site

Calcul de la mémoire nécessaire du site (dépendra de combien de temps on garde les données sur le site)

Trouver système sans connexion Internet car Sous-sol sans WIFI

Faire des alertes sous forme de notifications (mardi pour températures des étages)

Rajouter horodatage pour chaque action (permet de vérifier que jack n'a pas tout saisi le vendredi soir par ex)

SSI = Sujet à matérialiser avec pochette + stylo + faire une feuille de traça adéquate (relevé des alarmes /dérangements et tracabilité matériel du message erreur s'il y a)

Idées pour plus tard :

- Le plus rapidement : SSI (trouver système)

- Relevé énergie

- Mettre les documents règlementation

- Pommeaux/mousseurs/filtres légio rappels

- Rappel groupe électrogène

- Projets (mettre dans anti suicide partout, mettre dans aimants de porte partout)

- DUERP

- Excel du monsieur Lafuste

- TO DO LIST, liste travaux

- Pompes de relevage

- Chenaux

- Maintenance chasse eau (tous les 3/4 mois vérifier bon fonctionnement)